**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной комиссии аппарата управления**

**ПАО «ТрансКонтейнер»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Шекшуев**

**«\_\_\_\_» сентябрь 2016 г.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ**

**У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

# Раздел 1.

# Общие положения

## 1.1. Общие положения

* + 1. Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») (далее – Заказчик), руководствуясь:

 а) положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

 в) Положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от 08 июля 2016 г. (далее – Положение о закупках),

проводит среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) открытый конкурс в электронной форме (далее – Открытый конкурс) № ОКэ-МСП-ЦКПТСТ-16-0071.

* + 1. Предметом настоящего Открытого конкурса является право на заключение договора на поставку оборудования для обеспечения бесперебойным электропитанием телекоммуникационного оборудования.
		2. Информация об организаторе Открытого конкурса указана в пункте 2 Информационной карты раздела 5 настоящей документации о закупке (далее – Информационная карта).
		3. Дата опубликования извещения о проведении настоящего Открытого конкурса указана в пункте 3 Информационной карты.
		4. Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация о закупке, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса и иная информация об Открытом конкурсе публикуется в средствах массовой информации (далее – СМИ), указанных в пункте 4 Информационной карты.
		5. Наименование, количество, объем, характеристики, требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг и т.д. и места их поставки, выполнения, оказания и т.д., а также информация о начальной (максимальной) цене договора, состав, количественные и качественные характеристики товара, работ и услуг, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов, порядок, сроки направления документации о закупке, указаны в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 соответственно настоящей документации о закупке).
		6. По всем вопросам, не урегулированным настоящей документацией о закупке, необходимо руководствоваться Положением о закупках. В случае противоречия положений настоящей документации о закупке и Положения о закупках необходимо руководствоваться Положением о закупках.
		7. Дата рассмотрения и сопоставления предложений претендентов и представленных комплектов документов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки) указана в пункте 8 Информационной карты.
		8. Претендентом на участие в Открытом конкурсе признается субъект малого или среднего предпринимательства, определенный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ, или несколько субъектов МСП, выступающих на стороне одного участника закупки, которые получили в установленном порядке всю необходимую документацию о закупке.
		9. Участниками Открытого конкурса признаются претенденты, своевременно и по установленной форме подавшие Заявку и соответствующие установленным в настоящей документации о закупке обязательным и квалификационным требованиям.
		10. Для участия в процедуре Открытого конкурса претендент должен:

- удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке;

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую требованиям настоящей документации о закупке;

- быть зарегистрированным на электронной торговой площадке, в том числе получить аккредитацию участника в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными на соответствующей электронной торговой площадке, указанной в пункте 4 Информационной карты.

* + 1. Заявки рассматриваются как обязательства претендентов. ПАО «ТрансКонтейнер» вправе требовать от победителя/победителей Открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его Заявке. Для всех претендентов на участие в Открытом конкурсе устанавливаются единые требования.
		2. Решение о допуске претендентов к участию в Открытом конкурсе на основании предложения Организатора принимает Конкурсная комиссия (пункт 9 Информационной карты) в порядке, определенном настоящей документацией о закупке и Положением о закупках.
		3. Конкурсная комиссия вправе на основании информации о несоответствии претендента на участие в Открытом конкурсе установленным настоящей документацией о закупке требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит законодательству Российской Федерации, не допустить претендента на участие в Открытом конкурсе или отстранить участника Открытого конкурса от участия в Открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
		4. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки. Организатор, Заказчик не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в Открытом конкурсе.
		5. Документы, подписанные электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) претендента закупки (лица, имеющего право действовать от имени претендента закупки), именуемые в дальнейшем электронные документы, признаются документами, подписанными собственноручной подписью претендента закупки (лица, имеющего право действовать от имени претендента), заверенными печатью организации. Наличие подписи ЭЦП претендента/участника закупки подтверждает, что подписанный документ отправлен от имени претендента закупки и является точной цифровой копией документа-оригинала. Создание и оформление ЭЦП регулируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.
		6. Заявки с документами предоставляются претендентами в сроки и на условиях, изложенных в пункте 6 Информационной карты.
		7. Организатор, Заказчик Открытого конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до принятия решения Конкурсной комиссией о победителе Открытого конкурса. Извещение об отмене проведения Открытого конкурса размещается в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение следующего рабочего дня со дня принятия решения об отмене проведения Открытого конкурса. При этом ПАО «ТрансКонтейнер» не будет нести никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
		8. Протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящей документацией о закупке, в течение 3 (трех) дней с даты их подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
		9. При проведении Открытого конкурса в электронной форме претендент на участие в Открытом конкурсе должен в срок, указанный в пункте 6 Информационной карты, подать Заявку на участие в Открытом конкурсе в форме электронного документа через электронную торговую площадку (пункт 4 Информационной карты) в порядке, предусмотренном регламентом работы данной электронной торговой площадки (далее – ЭТП). Правила регистрации претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, аккредитация претендента на участие в Открытом конкурсе на ЭТП, правила проведения процедур Открытого конкурса (в том числе подачи Заявки) определяются инструкциями и регламентом работы ЭТП.
		10. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении Открытого конкурса не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
		11. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в Заявке, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации о закупке. Если соответствующая информация не указана в Заявке, претендент считается подавшим Заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

## 1.2. Разъяснения положений документации.

* + 1. Претендент вправе направить запросы о разъяснении положений настоящей документации о закупке через ЭТП. Обмен документами между Организатором и Претендентом закупки направившим запрос подписанный уполномоченным представителем осуществляется в следующем порядке: Претендент закупки направляет через ЭТП электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную ЭЦП), содержащий запрос на разъяснение положений извещения о закупке, документации о закупке.

Организатор в ответ на запрос, направляет разъяснения, заверенные ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Ответ на запрос без указания лица, от которого поступил данный запрос, публикуется на ЭТП и в СМИ для ознакомления в открытом доступе.

* + 1. Запрос может быть направлен не позднее, чем за 10 (десять) дней до окончания срока подачи Заявок.
		2. Организатор в соответствии с пунктом 4 Информационной карты размещает разъяснения не позднее чем в течение 5 (пяти) дней со дня поступления запроса на разъяснение, без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
		3. Получение и ознакомление претендентов на участие в Открытом конкурсе разъяснений положений документации о закупке осуществляется на ЭТП и СМИ.
		4. Организатор вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений документации о закупке по проведению Открытого конкурса, поступившие позднее срока, установленного в пункте 1.2.2 документации о закупке.

## 1.3. Внесение изменений и дополнений в документацию

1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания срока подачи Заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке. Любые изменения, дополнения вносимые в извещение об Открытом конкурсе, документацию о закупке, являются неотъемлемой ее частью.

Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении Открытого конкурса и в настоящую документацию о закупке, размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений в порядке, установленном документами ЭТП, лицом уполномоченным действовать от имени Организатора.

В случае внесения изменений позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор обязан продлить срок подачи Заявок таким образом, чтобы со дня размещения внесенных в документацию о закупке изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее
15 (пятнадцать) дней.

Организатор не вправе вносить изменения, касающиеся замены предмета закупки.

1. Организатор не берет на себя обязательства по уведомлению претендентов и участников Открытого конкурса о дополнениях, изменениях, разъяснениях в настоящую документацию о закупке, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах Открытого конкурса, и не несет ответственности в случаях, когда участники не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах Открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
2. Организатор, Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок на участие в Открытом конкурсе в любое время до даты истечения такого срока. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## 1.4. Недобросовестные действия претендента/участника

* + 1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему, работнику) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия Заказчиком/Организатором, влияющего на ход проведения процедуры Открытого конкурса.
		2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в Открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

# Раздел 2. Обязательные и квалификационные требования к претендентам/участникам, оценка Заявок участников

##  Обязательные требования

1. Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать обязательным требованиям настоящей документации, а именно:

а) не иметь задолженности более 1000 рублей по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

д) соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг и т.д., являющихся предметом Открытого конкурса;

е) к товарам, работам, услугам, ранее поставленным (выполненным, оказанным) претендентом Заказчику или другой организации, не возникает существенных претензий по качеству или иных существенных претензий в процессе их использования в пределах установленного срока их использования (службы, функционирования), или иного срока по усмотрению
ПАО «ТрансКонтейнер».

ж) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные обязательные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

## Квалификационные требования

1. Претендент/участник (в том числе каждый субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента/участника) должен соответствовать квалификационным требованиям настоящей документации, а именно:

а) претендент должен быть правомочен заключать и исполнять договор, право на заключение которого является предметом Открытого конкурса, в том числе претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешения, включая лицензии, сертификаты, допуски, патенты и т.д. на поставляемые товары, работы, услуги, или для ведения деятельности, являющейся предметом закупки;

б) обладать квалификацией, необходимой для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки (в том числе обладать производственными мощностями, профессиональной и технической квалификацией, трудовыми и финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными ресурсами);

в) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр недобросовестных контрагентов ПАО «ТрансКонтейнер»;

г) в пункте 17 Информационной карты могут быть установлены иные требования к претендентам на участие в Открытом конкурсе.

## Представление обязательных документов

1. Претендент в составе Заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям, представляет следующие документы:
2. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
3. надлежащим образом оформленные приложения к документации о закупке: приложение № 1 (Заявка), приложение № 2 (Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства) и приложение № 3 (Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием (раздел 4 документации о закупке);
4. копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей) (предоставляет каждый индивидуальный предприниматель-субъект МСП, выступающий на стороне одного претендента);
5. копии учредительных документов, составленных и заверенных в соответствии с законодательством государства регистрации претендента (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность (копию паспорта для физических лиц). Предоставляет каждое юридическое (физическое) лицо, выступающее на стороне одного претендента. Допускается заверение документов уполномоченным должностным лицом претендента со скреплением его подписи печатью претендента;
6. выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц с отметкой (подписью и печатью) инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или нотариально заверенную копию такой выписки (для претендентов-резидентов Российской Федерации юридических лиц); выданную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня размещения извещения о проведении Открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с отметкой (подписью и печатью) инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей-резидентов Российской Федерации); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в соответствии с законодательством государства регистрации претендента-нерезидента Российской Федерации.

Допускается предоставление выписок из единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – Электронный документ). Проверка электронной подписи осуществляется в соответствии с инструкцией, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://service.nalog.ru/vyp/sign-help.html>. В этом случае, Электронный документ в обязательном порядке должен содержаться в Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде отдельного файла в формате \*.pdf.

1. копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько субъектов МСП выступают на стороне одного участника закупки);
2. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
3. доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо копия, заверенная претендентом);
4. в пункте 17 Информационной карты Заказчиком могут быть определены иные документы, предоставление которых в составе Заявки является обязательным.

## Заявка

* + 1. При проведении открытого конкурса в электронной форме Заявка претендента состоит из двух частей: электронная и на бумажном носителе. При подаче Заявок в электронной форме претенденты, имеющие оформленную в соответствии с пунктом 1.1.16 настоящей документации о закупке ЭЦП, подают Заявку с помощью технических средств ЭТП. Вторая часть Заявки на бумажном носителе передается Организатору только победителем или участником открытого конкурса, с которым по итогам открытого конкурса заключается договор, до заключения договора. Обе части Заявки должны состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей документации о закупке.
		2. Информация об обеспечении Заявки на участие в Открытом конкурсе указана в пункте 23 Информационной карты.
		3. Каждый претендент может подать только одну Заявку, контроль данного требования обеспечивается техническими средствами ЭТП. Претендент может до окончания срока подачи заявок изменить уже направленную заявку. В этом случае необходимо отозвать заявку путем ее удаления, внести в нее изменения, подписать ЭЦП и вновь направить на ЭТП. Без отзыва заявки изменить ее невозможно.
		4. В случае если закупка осуществляется лотами, информация о количестве лотов указывается в пункте 12 Информационной карты. Каждый претендент может подать только одну Заявку по каждому лоту. При этом претендент имеет право подать заявки по всем лотам, или по его выбору по некоторым из них. В случае подачи претендентом более одной Заявки по одному лоту, а ранее поданная им Заявка по данному лоту не отозвана, все Заявки претендента по данному лоту отклоняются, контроль данного требования также обеспечивается техническими средствами ЭТП. Начальная (максимальная) цена лота/лотов указывается в извещении о проведении Открытого конкурса и в пункте 5 Информационной карты.
		5. Заявка должна действовать не менее срока, указанного в пункте 7 Информационной карты. До истечения этого срока Организатор при необходимости вправе предложить претендентам/участникам продлить срок действия Заявок и обеспечения Заявок. Претенденты/участники вправе отклонить такое предложение Организатора, не утрачивая права на обеспечение Заявки. В случае отказа претендента/участника от продления срока действия Заявки ему возвращаются денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, а его Заявка отклоняется от участия в Открытом конкурсе.
		6. Заявка оформляется в соответствии с разделом 3 настоящей документации о закупке. Заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей документации, отклоняется.
		7. Заявка, подготовленная претендентом на участие в Открытом конкурсе, а также вся документация по закупке, связанная с Открытым конкурсом, которыми обмениваются претендент/участник на участие в Открытом конкурсе и Организатор/Заказчик, должны быть составлены на языке, указанном в пункте 15 Информационной карты.
		8. Использование других языков для подготовки Заявки расценивается Организатором/Конкурсной комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.
		9. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью претендента на участие в Открытом конкурсе.
		10. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в валюте (валютах), установленной (ых) в пункте 16 Информационной карты.
		11. Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке.
		12. Претендентам/участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов Открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, разъяснений необходимых для подтверждения соответствия работ, услуг, товаров и т.д., предлагаемых в соответствии с Заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке. При этом не допускается изменение Заявок претендентов, участников.

##  Срок и порядок подачи Заявок

* + 1. Место, дата начала и окончания подачи Заявок указаны в пункте 6 Информационной карты.
		2. Заявки, по истечении срока, указанного в пункте
		6 Информационной карты, не принимаются. Претендент самостоятельно несет все риски несоблюдения сроков предоставления Заявок, связанных с применением электронных систем доставки информации.
		3. Окончательная дата подачи Заявок и, соответственно, дата рассмотрения и сопоставления Заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.
		4. Открытие доступа к заявкам производится на ЭТП автоматически с момента окончания срока для подачи Заявок. Заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.
		5. Открытые части электронных конкурсных Заявок после представления доступа и поступления через автоматизированные средства связи в информационные системы Заказчика и ознакомления на бумажном носителе Организатором считаются вскрытыми. Дата и время вскрытия совпадает с моментом открытия доступа к Заявкам. Организатор составляет протокол вскрытия Заявок с указанием данных о поступивших Заявках. Протокол (выписка из протокола) размещается в соответствии с пунктом
		4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола.

## Отзыв Заявок

Претенденты вправе отозвать свою Заявку в любой момент до окончания срока подачи Заявок, указанного в пункте 6 Информационной карты. В этом случае возможность реализуется программными средствами ЭТП, в соответствии с функционалом, предусмотренным ЭТП, указанной в пункте
4 Информационной карты.

## Рассмотрение и сопоставление Заявок и изучение квалификации претендентов Организатором

1. В срок, указанный в пункте 8 Информационной карты, Организатор осуществляет рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в Открытом конкурсе и готовит предложения для принятия Конкурсной комиссией решения об итогах Открытого конкурса и определении
победителя (ей).
2. Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. Заявки претендентов рассматриваются Организатором на соответствие требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, на основании представленных в составе Заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет. Заявка претендента должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей документацией требований или быть лучше.
3. При наличии информации и документов, подтверждающих, что работы, услуги, товары и т.д., предлагаемые в соответствии с Заявкой претендента/участника, не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, Заявка претендента отклоняется.
4. Победителем Открытого конкурса может быть признан участник, чья Заявка на участие в Открытом конкурсе соответствует требованиям, изложенным в настоящей документации о закупке, но имеет не минимальную цену.
5. Указание претендентом недостоверных сведений в Заявке может служить основанием для отклонения такой Заявки.
6. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в части «в» подпункта 2.2.1 документации о закупке, сведений о претенденте (любом субъектов МСП, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения Заявки такого претендента.
7. Претендент также может быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в случае:

1) непредставления документов и информации, определенных настоящей документацией о закупке, либо наличия в этих документах и информации неполных и/или не соответствующих действительности сведений о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается Открытый конкурс;

2) несоответствия претендента предусмотренным настоящей документацией о закупке обязательным и квалификационным требованиям и/или непредставления документов, подтверждающих соответствие этим требованиям, а также в случае несоответствия претендента критериям отнесения лиц к субъектам МСП, установленным законодательством Российской Федерации;

3) несоответствия Заявки требованиям настоящей документации о закупке, в том числе если:

Заявка не соответствует положениям технического задания документации о закупке;

Заявка не соответствует форме, установленной настоящей документацией о закупке;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке);

4) если предложение о цене договора/единичных расценок превышает начальную (максимальную) цену договора/предельных единичных расценок (если такая цена/расценки установлены);

5) отказа претендента от продления срока действия Заявки (если такой запрос претендентам направлялся);

6) невнесение обеспечения Заявки, если такое обеспечение предусмотрено пунктом 23 Информационной карты.

7) в иных случаях, установленных Положением о закупках и настоящей документацией о закупке, в том числе пунктом 17 Информационной карты.

1. Если в Заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
2. Если в Заявке имеются арифметические ошибки, претенденту/участнику может быть направлен запрос об уточнении цены договора при условии сохранения единичных расценок, а также об уточнении других положений документации о закупке, имеющих числовые значения. При наличии разночтений между информацией, указанной в Заявке, и информацией на функционале разделов, размещенной в соответствии с пунктом 4 Информационной карты, преимущество имеет информация на функционале соответствующих разделов ЭТП.
3. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении Заявок и изучении квалификации претендентов.
4. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в данной процедуре Открытого конкурса всех претендентов, подавших Заявки, Открытый конкурс признается несостоявшимся.

## Порядок оценки и сопоставления Заявок участников Организатором

1. Оценка и сопоставление Заявок состоится в срок, указанный в пункте 8 Информационной карты.
2. Оценка и сопоставление Заявок, осуществляется в целях выявления лучших условий исполнения договора и выявления победителя/ей в соответствии с критериями, указанными в пункте 19 Информационной карты.
3. Оценка и сопоставление Заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия участника обязательным и квалификационным требованиям. При этом цена договора и/или единичные расценки оцениваются без учета НДС.
4. Оценка и сопоставление Заявок осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в Заявке.
5. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.
6. Каждой Заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких Заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила ранее других Заявок.
7. Победителем признается участник, Заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и первый порядковый номер.
8. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении Заявок.
9. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок в соответствии с порядком и критериями оценки, установленными настоящей документацией о закупке, и методикой оценки, опубликованной на сайте <http://www.trcont.ru> (раздел Компания/Закупки) и на Официальном сайте (на странице сведений о Положении о закупках ПАО «ТрансКонтейнер»), Организатор составляет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) результаты оценки и сопоставления Заявок участников, указанные в соответствии с присвоенными Заявкам участников по результатам оценки порядковыми номерами;

2) принятое Организатором решение;

3) предложения для рассмотрения Конкурсной комиссией;

4) иная информация при необходимости.

Протокол размещается в СМИ не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания в соответствии с пунктом 4 Информационной карты.

## Подведение итогов Открытого конкурса

1. После рассмотрения Заявок, изучения квалификации претендентов, Заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов Открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию. Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией.
2. Подведение итогов Открытого конкурса проводится Конкурсной комиссией в срок, указанный в пункте 10 Информационной карты.
3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.
4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Организатора и принимает решение о выборе победителя Открытого конкурса.
5. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах Открытого конкурса.
6. Протокол заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии пунктом 4 Информационной карты в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола.
7. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей Открытого конкурса, в случаях, предусмотренных пунктом 45 Положения о закупках, а также в случаях, когда участники предложили одинаковые условия исполнения договора или разница в количестве баллов, присвоенных по итогам оценки Заявок нескольких участников, не превышает пяти процентов от максимального количества баллов, присвоенных Заявке, получившей первый номер.
8. В случае заключения договора с несколькими победителями объем выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров распределяется между победителями по решению Конкурсной комиссии, пропорционально либо по иному принципу, если это вытекает из существа и/или места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
9. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками Открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.
10. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в конкурсе не подана ни одна Заявка;

2) на участие в конкурсе подана одна Заявка;

3) по итогам рассмотрения заявок к участию в конкурсе допущен один участник;

4) ни один из претендентов не признан участником.

1. В случае если подано 1 предложение и/или только 1 предложение соответствует требованиям, установленным в Открытом конкурсе, Организатор вправе провести новый Открытый конкурс, либо заключить договор с единственным участником, подавшим предложение, путем размещения Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если условия поставщика соответствуют интересам Заказчика, а цена продукции не превышает начальную (максимальную) цену договора.

## Заключение договора

1. Обеспечение исполнения договора устанавливается в соответствии с пунктом 22 информационной карты.
2. После опубликования в соответствии с пунктом 4 Информационной карты протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) об итогах Открытого конкурса, Заказчик, в течение 5 (пяти) календарных дней размещает на ЭТП договор, заключаемый с победителем (победителями) Открытого конкурса, с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 18 Информационной карты.

При урегулировании заключения договора вне ЭТП, Заказчик, в течение 5 (пяти) календарных дней после опубликования протокола Конкурсной комиссии (выписки из протокола Конкурсной комиссии) в соответствии с пунктом 4 Информационной карты, направляет победителю (ям) Открытого конкурса договор и уведомление с приглашением подписать договор, с указанием срока его подписания, с учетом условий изложенных в пункте 18 Информационной карты. Документы направляются в адрес победителя (ей) почтовым отправлением и/или электронными средствами связи по адресу электронной почты указанной претендентом в Заявке, в контактной информации приложения № 2 к документации о закупке.

1. Участник, признанный победителем Открытого конкурса, должен предоставить обеспечение заключения договора (если такое обеспечение предусмотрено пунктом 22 Информационной карты) и подписать договор не позднее срока, указанного Организатором. В случае если победителем не подписан договор в указанные сроки, он признается уклонившимся от заключения договора.
2. При этом, в случае если в соответствии с законодательством или внутренними документами победителя Открытого конкурса, победителю требуется получение одобрения сделки, являющейся предметом Открытого конкурса, органами управления, победитель вправе предложить Заказчику, отложить срок подписания договора на период, необходимый для получения победителем Открытого конкурса такого одобрения, но не более, чем на 30 (тридцать) дней с даты опубликования протокола (выписки из протокола) Конкурсной комиссии об итогах Открытого конкурса.
3. Заказчик вправе отклонить такое предложение победителя. В таком случае, победитель Открытого конкурса не подписавший договор, признается уклонившимся от заключения договора, а договор может быть заключен с участником, Заявке которого присвоен второй номер, если победителем признан только один участник, или, в случае если по решению Конкурсной комиссии победителями Открытого конкурса признано более одного участника, договор (договоры) заключается с этим победителем (победителями). Участник Открытого конкурса, Заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от заключения договора.
4. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации по форме проекта, приведенной в приложении № 5 к настоящей документации о закупке, с учетом условий, указанных в пункте 20 Информационной карты.
5. Проект договора, заключаемого с участником, Заявке которого был присвоен второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к настоящей документации о закупке, условий исполнения договора, предложенных этим участником Открытого конкурса. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения договора.
6. Участник, Заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор в порядке и в сроки, предусмотренные подпунктом 2.10.3 настоящей документации о закупке.
7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам Открытого конкурса, предоставляет заказчику на бумажном носителе вторую часть Заявки, а также, если указанное предусмотрено в пункте
17 Информационной карты, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов, согласие (одобрение) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации. Если согласия (одобрения) контролирующих органов, органов управления претендента на совершение сделки не требуется, лицо с которым заключается договор, представляет соответствующее обоснованное заявление.

В случае непредставления указанных в настоящем подпункте сведений и документов, Заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо для себя последствий.

1. В отношении лиц, являющихся публичными акционерными обществами, допускается указание прямой ссылки на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах такого общества.
2. Победитель не вправе предлагать внесения изменений и дополнений в договор, за исключением случаев, когда это предусмотрено пунктом 20 Информационной карты.
3. В случае расторжения договора, заключенного по результатам Открытого конкурса, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств Заказчик вправе заключить договор с участником Открытого конкурса, с которым в соответствии с настоящей документацией о закупке заключается договор при уклонении победителя Открытого конкурса от заключения договора.

# Раздел 3.

# Порядок оформления Заявок

## Оформление Заявки

* + 1. Заявка претендента должна состоять из двух частей: электронная и на бумажном носителе в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации о закупке. Электронная часть подписывается ЭЦП, оформленной в соответствии с пунктом 1.1.16 документации о закупке, и подается в установленный документацией о закупке срок на ЭТП. Организатор рассматривает только те Заявки и входящие в нее документы претендентов, которые подписаны ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени претендента и направлены до наступления срока окончания подачи заявок. Вторая часть Заявки на бумажном носителе представляется победителем Открытого конкурса в обязательном порядке не позднее 5 (пяти) дней со дня опубликования протокола конкурсной комиссии о подведении итогов.
		2. Электронная часть заявки должна содержать следующие документы:

а) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

б) надлежащим образом оформленные приложения к настоящей документации о закупке: № 1 (Заявка), приложение № 2 (Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства) и № 3 (финансово-коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Техническим заданием (раздел 4 документации о закупке);

в) документы, перечисленные в частях 3) - 8) подпункта 2.3.1 настоящей документации о закупке, в случае, если они не предоставлялись претендентом при регистрации и аккредитации на ЭТП и/или, если сроки/периоды выдачи, издания, действия и т.п. (актуальность) документов, переданных на ЭТП не соответствует актуальности документов, установленной настоящей документацией о закупке;

г) другие документы, указанные в подпункте 2 пункта 17 Информационной карты.

* + 1. Документы, входящие в электронную часть заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (\*.doc), (\*.docx), (\*.xls), (\*.xlsx), (\*.txt), (\*.pdf), (\*.jpg) и т.д., предпочтительнее (\*.pdf).

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ, каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится (например: 1. Заявка.pdf (Zayavka.pdf), 2. Декларация.pdf, 3. Финансово-коммерческое предложение.pdf и т.д.).

В случае если претендент подает заявки по нескольким лотам, документы, указанные в части а) и б) подпункта 3.1.2 документации о закупке, предоставляются по каждому лоту, а указанные в частях в) и г) подпункта 3.1.2 документации о закупке – по лоту с наименьшим номером.

* + 1. Заявка на бумажном носителе должна содержать все документы, перечисленные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке, а также пункте 17 Информационной карты.
		2. Все без исключения страницы Заявки должны быть пронумерованы. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента.
		3. При подаче Заявки на бумажном носителе письмо (конверт) с Заявкой должен иметь следующую маркировку:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*наименование претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*государство регистрации претендента*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*ИНН претендента (для претендентов-резидентов Российской Федерации)*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОКэ-МСП-\_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_**

В случае если претендент подает заявки по нескольким лотам, надлежащим образом оформленные документы, указанные в частях а) – в) подпункта 3.1.2 настоящей документации о закупке, предоставляются по каждому лоту отдельными пакетами (файлами). Другие документы, указанные в подпункте 2.3.1 настоящей документации о закупке (включая приложение № 2 (Декларация о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства)) прикладываются к лоту, имеющему наименьший номер. В описи документов, содержащихся в заявке по остальным лотам, в необходимых случаях прописывается указание на имеющиеся (уже представленные) документы в пакете (файле) лота с наименьшим номером.

* + 1. Документы, представленные в составе Заявки на бумажном носителе, должны быть прошиты вместе с описью документов, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента или лицом имеющим право подписи документов от имени претендента.

## Финансово-коммерческое предложение

* + 1. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к настоящей документации о закупке.
		2. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей документацией о закпке и позволяющие оценить Заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке Заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия Заявки претендента понимаются Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.
		3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров с момента заключения договора, порядок и условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.). Условия осуществления платежей не могут быть хуже указанных в настоящей документации о закупке (Техническом задании, Информационной карте, проекте договора (приложение № 5 к настоящей документации о закупке)).
		4. Общая стоимость товаров, работ, услуг представляется в рублях, с учётом всех возможных расходов претендента, всех видов налогов, кроме НДС (указывается отдельной строкой), в том числе с применением условий пункта 5 Информационной карты.
		5. Общая стоимость товаров, работ, услуг не должна превышать начальную (максимальную) цену товаров, работ, услуг, определенную Заказчиком в настоящей документации о закупке.
		6. В расчете стоимости претендент указывает единичные расценки по всем видам и объемам товаров, работ, услуг, указанным в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации) и/или информационной карте.
		7. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяется согласно выбранной технологии выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров исходя из времени, необходимого претенденту на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, определенного Заказчиком в Техническом задании (раздел 4 настоящей документации о закупке) и/или информационной карте.

# Раздел 4.

# Техническое задание.

Открытый конкурс в электронной форме для выбора организации на право заключения договора на поставку оборудования для обеспечения бесперебойным электропитанием телекоммуникационного оборудования.

Предмет настоящего Открытого конкурса неделим, то есть претендент в случае победы в Открытом конкурсе должен поставить Оборудование прописанное в техническом задании в полном объеме согласно документации о закупке.

В Заявке должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания. Претендент может предложить более выгодные функциональные и качественные характеристики поставляемого Оборудования, которое Заказчик принимает по своему усмотрению.

4.1 Наименование, количество единиц поставляемого оборудования определены в спецификации, представленных в таблице №1 (далее - Оборудование).

4.2 Поставка Оборудования должна осуществляется партиями, согласно таблице распределения Оборудования (таблица № 2), в адреса филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» и аппарат управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Получатели).

4.3 Поставляемое Оборудование должно быть новым (с датой изготовления не ранее 2016 г.), не бывшим в эксплуатации и использовании, не из ремонта.

4.4 Поставляемое Оборудование должно отвечать государственным стандартам Российской Федерации (по электробезопасности, уровням электромагнитного излучения, шума, вибрации, по энергосбережению и др.), а в случае, когда соответствующий государственный стандарт отсутствует – международным стандартам. Претендент должен предоставить на Оборудование сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Оборудования и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Претендент самостоятельно определяет перечень нормативных актов, которым соответствует поставляемое Оборудование и по своему усмотрению представляет сертификаты Заказчику.

4.5 Оборудование должно поставляться в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Оборудования от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

4.6 Поставщик должен гарантировать, что Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц, в отношении Оборудования нет иных ограничений и обременений.

4.7 Общий срок поставки Оборудования: не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

4.8 Поставка Оборудования осуществляется поставщиком в адреса получателей, указанных в Таблице № 3 (далее – Получатели).

4.9 Приемка Оборудования осуществляется представителями поставщика и Получателя с подписанием товарной накладной (ТОРГ-12) в месте поставки Оборудования. Датой поставки Оборудования считается дата подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

4.10 Оплата поставки Оборудования производится получателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ – 12), на основании выставленного поставщиком счета/счета-фактуры.

4.11 Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот) рублей 00 коп. с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и Оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.14 Заказчик направляет поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Оборудования по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем поставщика.

Транспортные расходы поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Оборудования, Заказчиком не возмещаются.

4.15 В случае устранения недостатков или замены Оборудования ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать Оборудование.

4.16 Срок проведения гарантийного ремонта не может превышать 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения поставщиком уведомления Получателя о проведении гарантийного ремонта Оборудования.

4.17 Заказчик вправе произвести ремонт Оборудования своими силами с последующим возмещением поставщиком понесенных расходов, при этом Заказчик направляет поставщику соответствующее уведомление о проведении ремонта своими силами. поставщик производит возмещение понесенных Заказчиком расходов на ремонт Оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком уведомления о возмещении понесенных расходов с приложением подтверждающих документов.

4.18 Если недостатки Оборудования не могут быть устранены обеими сторонами, то Заказчик вправе отказаться полностью или частично от Оборудованияи потребовать от поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения договора денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены переданного в собственность Оборудования.

Таблица №1

**Спецификация[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Количество | Ед. изм. | Гарантийный срок |
|  | Источник бесперебойного питания номинальной мощностью 1000 ВА | 52 | Шт. | 12 мес. |
|  | Источник бесперебойного питания номинальной мощностью 1500 ВА | 11 | Шт. | 12 мес. |
|  | Источник бесперебойного питания номинальной мощностью 3000 ВА | 18 | Шт. | 12 мес. |
|  | Источник бесперебойного питания номинальной мощностью 6000 ВА | 5 | Шт. | 12 мес. |
|  | Батарейный модуль с номинальным напряжением 240В для источника бесперебойного электропитания номенальной мощностью 6000ВА  | 5 | Шт. | 12 мес. |
|  | WEB/SNMP-адаптер  | 86 | Шт. | 12 мес. |

Таблица №2

**Таблица распределения Оборудования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | НКП ОКТ | НКП СЕВ | НКП ГЖД | НКП ЮВЖД | НКП СКЖД | НКП КБШ | НКП ПРИВ | НКП СВЖД | НКП ЮУЖД | НКП ЗСЖД | НКП ВСЖД | НКП ДВЖД | Количество, шт. |
|  | Источник бесперебойного питания номинальной мощностью 1000 ВА | 9 |  |  | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 52 |
|  | Источник бесперебойного питания номинальной мощностью 1500 ВА | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  | 4 | 11 |
|  | Источник бесперебойного питания номинальной мощностью 3000 ВА | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 18 |
|  | Источник бесперебойного питания номинальной мощностью 6000 ВА |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |
|  | Батарейный модуль с номинальным напряжением 240В для источника бесперебойного электропитания номенальной мощностью 6000ВА  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |
|  | WEB/SNMP-адаптер  | 11 | 2 | 3 | 8 | 5 | 12 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 11 | 86 |

Таблица №3

**Список адресов Получателей**

| № п/п | Получатели | Адреса Получателей | Фактический адрес доставки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге | 192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.240, лит.А | 192007,Санкт-Петербург, Лиговский пр. 240 |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге | 150999, г. Ярославль, пр.Октября, 16/21 | 150999, г. Ярославль, пр.Октября, 16/21 |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге | 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 17 А | 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 17 А |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге | 394036, Российская Федерация, г.Воронеж, ул.Студенческая 26а  | 394036, Российская Федерация, г.Воронеж, ул.Студенческая 26а |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге | 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67в/2б | 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная 1/2 |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге | 443041. г. Самара, ул. Льва Толстого, 131 | 443041. г. Самара, ул. Льва Толстого, 131 |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге | 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15 | 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15, 5 этаж |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге  | 620027, г.Екатеринбург, ул.Николая Никонова, д.8 | 620050, г. Екатеринбург,ул. Автомагистральная, д.42 |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге | 454005, г. Челябинск, ул.Цвиллинга, д. 61 | 454005, г. Челябинск ул. Цвиллинга, д. 59а |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге | 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102 | 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 1 |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге | 664003, г. Иркутск,Ул. Коммунаров, 1А | 664003, г. Иркутск,ул. Коммунаров, 1А |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге | 680000,  Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,65 | 680000,  Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,65, 3 этаж |

Таблица №4

**Технические характеристики закупаемого Оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование Оборудования** | **Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения** |
| 1 | Источник бесперебойного электропитания номинальной мощностью 1000 ВА  | 1. **Общие требования**
* Гарантия на Оборудование с момента поставки (не менее) – 12 мес
* Действующий сертификат соответствия ТР ТС – есть
* Действующая декларация Минсвязи – есть
1. **Входные параметры**
* Номинальное напряжение / частота, В/ Гц – 220(230) / 50
* Допустимый диапазон изменения напряжения, В:
* Нижний порог перехода в автономный режим работы – 160, 140, 120, 110 +/- 5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0%
* Нижний порог возврата в дежурный режим работы – 175, 155, 135, 125 +/- 5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0%
* Верхний порог перехода в автономный режим работы – 300 +/- 5%
* Верхний порог возврата в дежурный режим работы – 290 +/- 5%
* Допустимый диапазон изменения частоты, Гц – 40-70
1. **Выходные параметры**
* Номинальная мощность Рном, кВА / кВт – 1 / 0,9
* Номинальное напряжение, В – 230 +/- 1%
* Программируемая уставка выходного напряжения, В – 200/208/220/230/240
* Номинальная частота, Гц – 50 +/- 0,5%
* Программируемая уставка частоты выходного напряжения, Гц – 50/60
* Форма напряжения – Синусоидальная
* Коэффициент гармоник выходного напряжения при линейной нагрузке, % не более – 2
* Перегрузка в течении нормируемого интервала времени, % от Рном не более:
* при работе в дежурном и автономном режимах – 130 в течении 5 мин., 140 в течении 30 с
* при работе по встроенной обводной цепи – более 130 в течении 1 мин.
* Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более – 3
* КПД в дежурном режиме, не менее – 0,9
* КПД в автономном режиме, не менее – 0,86
* КПД в режиме экономии энергии, не менее – 0,97
* КПД в режиме повышенной экономии энергии, не менее – 0,97
* Время работы от встроенных батарей при нелинейной нагрузке 1000 ВА по ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009, мин., не менее – 8
1. **Батареи**
* Тип – герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые
* Номинальное напряжение батареи, В – 36
* Номинальное напряжение/емкость одного встроенного аккумулятора, В/Ач – 12 / 9
* Время разряда аккумулятора при разряде постоянной мощностью 34 Вт/Эл до конечного напряжения 1,65 В/Эл при 25°С, мин, не менее – 15
* Количество встроенных аккумуляторов, шт. – 3
* Максимальный ток, потребляемый ИБП от АБ, А, не более – 35
* Максимальный выходной ток зарядного устройства ИБП, А, не менее – 1,5
* Напряжение, обеспечиваемое зарядным устройством ИБП, В – 41,1 +/-1%
* Возможность подключения дополнительного батарейного модуля – есть
* Емкость встроенной батареи батарейного модуля, Ач, не менее – 18
* Максимальное количество дополнительно подключаемых батарейных модулей при времени заряда батареи до 90% не более 18 часов – 1
1. **Обводная цепь (Bypass)**
* Автоматический переход – при перегрузке, перегреве, выходе из строя инвертора ИБП или выключения изделия кнопкой «Выключение ИБП»
* Время перерыва выходного напряжений при переключении дежурный режим / обход, мс, не более – 4
* Допустимый диапазон изменения входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи (программируется в указанных пределах), В – 176-264
* Допустимый диапазон изменения частоты входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи (программируется в указанных пределах), Гц– 40-60
1. **Средства дистанционного контроля и управления**
* Изолированные порты RS-232, USB – есть
* Коммуникационный слот для установки WEB/SNMP-адаптера или платы интерфейса «сухие» контакты AS/400 (не менее 6 сигналов) – есть
* Порт аварийного дистанционного отключения (EPO) – есть
* Возможность подключения датчика температуры и датчика температуры и влажности – есть
* Возможность подключения внешних дискретных датчиков (не менее4-х шт.) – есть
* Возможность одновременного мониторинга ИБП по протоколу SNMP и посредством интерфейса «сухие» контакты AS/400 – есть
* Возможность дистанционного отключения ИБП по интерфейсу «сухие» контакты AS/400 – есть
* Русскоязычное программное обеспечение для дистанционного контроля, настройки параметров и управления ИБП – входит в комплект поставки
1. **Функциональные возможности**
* Управляемый выход с программированием времени работы в автономном режиме – есть
* Запуск при отсутствии напряжения сети переменного тока (“холодный» старт) – есть
* Запуск от сети переменного тока при отсутствии батареи – есть
* Режим экономии энергии – есть
* Защита телефонной или факс - модемной линии от импульсных перенапряжений – есть
* Установка основных параметров и режимов работы кнопками на передней панели ИБП – есть
* Отображение мнемосхемы текущего режима работы ИБП – есть
* Отображение уровня нагрузки – есть
* Отображение уровня заряда батареи – есть
* Отображение входного напряжения, входной частоты, выходного напряжения, выходной частоты и напряжения батареи – есть
* Отображение времени работы от батареи в автономном режиме – есть
* Внутренняя самодиагностика с отображением кода аварии или неисправности – есть
* Программирование напряжения ускоренного заряда батареи – есть
* Программирование напряжения подзаряда батареи – есть
1. **Конструкция**
* Тип конструктивного исполнения - настольный
* Количество выходных розеток неуправляемого выхода типа IEC 60320 С13, шт., не менее – 2
* Количество выходных розеток управляемого выхода типа IEC 60320 С13, шт., не менее – 2
* Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более – 238×145×405
* Вес, кг, не более – 13
1. **Условия работы**
* Режим работы – непрерывный
* Охлаждение – принудительное
* Рабочая температура окружающего воздуха – от 0 до +40
* Относительная влажность, %, не более – 90 (без конденсации влаги)
* Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20
* Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 – М1
* Акустический шум (на радиусе 1м), dB, не более – 50
1. **Комплект поставки**
* Источник бесперебойного питания – 1 шт.
* Шнур сетевой (IEC 60320 С13 – Schuko, не менее 1,5 м) – 1 шт.
* Кабель интерфейсный USB – 1 шт.
* Руководство по эксплуатации ИБП на русском языке – 1 шт.
* Компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт.
* Руководство пользователя на программное обеспечение на русском языке – 1 шт.
 |
| 2 | Источник бесперебойного электропитания номинальной мощностью 1500 ВА  | 1. **Общие требования**
* Гарантия на Оборудование с момента поставки (не менее) – 12 мес
* Действующий сертификат соответствия ТР ТС – есть
* Действующая декларация Минсвязи – есть
1. **Входные параметры**
* Номинальное напряжение / частота, В/ Гц – 220(230) / 50
* Допустимый диапазон изменения напряжения, В:
* Нижний порог перехода в автономный режим работы – 160, 140, 120, 110 +/- 5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0%
* Нижний порог возврата в дежурный режим работы – 170, 150, 130, 120 +/- 5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0%
* Верхний порог перехода в автономный режим работы – 300 +/- 5%
* Верхний порог возврата в дежурный режим работы – 290 +/- 5%
* Допустимый диапазон изменения частоты, Гц – 40-70
1. **Выходные параметры**
* Номинальная мощность Рном, кВА / кВт – 1,5 / 1,35
* Номинальное напряжение, В – 230 +/- 1%
* Программируемая уставка выходного напряжения, В – 200/208/220/230/240
* Номинальная частота, Гц – 50 +/- 0,5%
* Программируемая уставка частоты выходного напряжения, Гц – 50/60
* Форма напряжения – Синусоидальная
* Коэффициент гармоник выходного напряжения при линейной нагрузке, % не более – 2
* Перегрузка в течении нормируемого интервала времени, % от Рном не более:
* при работе в дежурном и автономном режимах – 130 в течении 5 мин., 140 в течении 30 с
* при работе по встроенной обводной цепи – более 130 в течении 1 мин.
* Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более – 3
* КПД в дежурном режиме, не менее – 0,9
* КПД в автономном режиме, не менее – 0,89
* КПД в режиме экономии энергии, не менее – 0,97
* КПД в режиме повышенной экономии энергии, не менее – 0,98
* Время работы от встроенных батарей при нелинейной нагрузке 1500 ВА по ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009, мин., не менее – 4
1. **Батареи**
* Тип – герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые
* Номинальное напряжение батареи, В – 36
* Номинальное напряжение/емкость одного встроенного аккумулятора, В/Ач – 12 / 9
* Время разряда аккумулятора при разряде постоянной мощностью 34 Вт/Эл до конечного напряжения 1,65 В/Эл при 25°С, мин, не менее – 15
* Количество встроенных аккумуляторов, шт. – 3
* Максимальный ток, потребляемый ИБП от АБ, А, не более – 50
* Максимальный ток зарядного устройства ИБП, А, не менее – 1,5
* Напряжение, обеспечиваемое зарядным устройством ИБП, В – 41,1 +/-1%
* Возможность подключения дополнительного батарейного модуля – есть
* Емкость встроенной батареи батарейного модуля, Ач, не менее – 18
* Максимальное количество дополнительно подключаемых батарейных модулей при времени заряда батареи до 90% не более 18 часов – 1
* Возможность горячей замены батареи в ИБП и батарейном модуле – есть
1. **Обводная цепь (Bypass)**
* Автоматический переход – при перегрузке, перегреве, выходе из строя инвертора ИБП или выключения изделия кнопкой «Выключение ИБП»
* Время перерыва выходного напряжений при переключении дежурный режим / обход, мс, не более – 4
* Допустимый диапазон изменения входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи (программируется в указанных пределах), В – 176-264
* Допустимый диапазон изменения частоты входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи (программируется в указанныхпределах), Гц– 40-60
1. **Средства дистанционного контроля и управления**
* Изолированные порты RS-232, USB – есть
* Коммуникационный слот для установки WEB/SNMP-адаптера или платы интерфейса «сухие» контакты AS/400 (не менее 6 сигналов) – есть
* Порт аварийного дистанционного отключения (EPO) – есть
* Возможность подключения датчика температуры и датчика температуры и влажности – есть
* Возможность подключения внешних дискретных датчиков (не менее 4-х шт.) – есть
* Возможность одновременного мониторинга ИБП по протоколу SNMP и посредством интерфейса «сухие» контакты AS/400 – есть
* Возможность дистанционного отключения ИБП по интерфейсу «сухие» контакты AS/400 – есть
* Русскоязычное программное обеспечение для дистанционного контроля, настройки параметров и управления ИБП – входит в комплект поставки
1. **Функциональные возможности**
* Управляемый выход с программированием времени работы в автономном режиме – есть
* Запуск при отсутствии напряжения сети переменного тока (“холодный» старт) – есть
* Запуск от сети переменного тока при отсутствии батареи – есть
* Режим экономии энергии – есть
* Режим повышенной экономии энергии – есть
* Защита телефонной или факс - модемной линии от импульсных перенапряжений – есть
* Установка основных параметров и режимов работы кнопками на передней панели ИБП – есть
* Отображение мнемосхемы текущего режима работы ИБП – есть
* Отображение уровня нагрузки – есть
* Отображение уровня заряда батареи – есть
* Отображение входного напряжения, входной частоты, выходного напряжения, выходной частоты и напряжения батареи – есть
* Отображение времени работы от батареи в автономном режиме – есть
* Внутренняя самодиагностика с отображением кода аварии или неисправности – есть
* Программирование напряжения ускоренного заряда батареи – есть
* Программирование напряжения подзаряда батареи – есть
1. **Конструкция**
* Тип конструктивного исполнения – универсальный, допускает установку в 19” шкаф и настольную установку с помощью кронштейнов для вертикальной установки
* Количество выходных розеток неуправляемого выхода типа IEC 60320 С13, шт., не менее – 4
* Количество выходных розеток управляемого выхода типа IEC 60320 С13, шт., не менее – 4
* Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более – 88(2U)×438×420
* Вес, кг, не более – 16,5
1. **Условия работы**
* Режим работы – непрерывный
* Охлаждение – принудительное
* Рабочая температура окружающего воздуха – от 0 до +40
* Относительная влажность, %, не более – 90 (без конденсации влаги)
* Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20
* Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 – М1
* Акустический шум (на радиусе 1м), dB, не более – 50
1. **Комплект поставки**
* Источник бесперебойного питания – 1 шт.
* Шнур сетевой (IEC 60320 С13 – Schuko, не менее 1,5 м) – 1 шт.
* Шнур питания (IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14, не менее 1,5 м) – 1 шт.
* Кабель интерфейсный USB – 1 шт.
* Комплект кронштейнов для вертикальной установки – 1 шт.
* Комплект монтажных угольников для установки в 19” шкаф – 1 шт.
* Руководство по эксплуатации ИБП на русском языке – 1 шт.
* Компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт.
* Руководство пользователя на программное обеспечение на русском языке – 1 шт.
 |
| 3 | Источник бесперебойного электропитания номинальной мощностью 3000 ВА  | 1. **Общие требования**
* Гарантия на Оборудование с момента поставки (не менее) – 12 мес
* Действующий сертификат соответствия ТР ТС – есть
* Действующая декларация Минсвязи – есть
1. **Входные параметры**
* Номинальное напряжение / частота, В/ Гц – 220(230) / 50
* Допустимый диапазон изменения напряжения, В:
* Нижний порог перехода в автономный режим работы – 160, 140, 120, 110 +/- 5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0%
* Нижний порог возврата в дежурный режим работы – 170, 150, 130, 120 +/- 5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0%
* Верхний порог перехода в автономный режим работы – 300 +/- 5%
* Верхний порог возврата в дежурный режим работы – 290 +/- 5%
* Допустимый диапазон изменения частоты, Гц – 40-70
1. **Выходные параметры**
* Номинальная мощность Рном, кВА / кВт – 3 / 2,7
* Номинальное напряжение, В – 230 +/- 1%
* Программируемая уставка выходного напряжения, В – 200/208/220/230/240
* Номинальная частота, Гц – 50 +/- 0,5%
* Программируемая уставка частоты выходного напряжения, Гц – 50/ 60
* Форма напряжения – Синусоидальная
* Коэффициент гармоник выходного напряжения при линейной нагрузке, % не более – 2
* Перегрузка в течении нормируемого интервала времени, % от Рном не более:
* при работе в дежурном и автономном режимах – 130 в течении 5 мин., 140 в течении 30 с
* при работе по встроенной обводной цепи – более 130 в течении 1 мин.
* Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более – 3
* КПД в дежурном режиме, не менее – 0,91
* КПД в автономном режиме, не менее – 0,90
* КПД в режиме экономии энергии, не менее – 0,97
* КПД в режиме повышенной экономии энергии, не менее – 0,98
* Время работы от встроенных батарей при нелинейной нагрузке 3000 ВА по ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009, мин., не менее – 4
1. **Батареи**
* Тип – герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые
* Номинальное напряжение батареи, В – 72
* Номинальное напряжение/емкость одного встроенного аккумулятора, В/Ач – 12 / 9
* Время разряда аккумулятора при разряде постоянной мощностью 34 Вт/Эл до конечного напряжения 1,65 В/Эл при 25°С, мин, не менее – 15
* Количество встроенных аккумуляторов, шт. – 6
* Максимальный ток, потребляемый ИБП от АБ, А, не более – 50
* Максимальный выходной ток зарядного устройства ИБП, А, не менее – 1,5
* Напряжение, обеспечиваемое зарядным устройством ИБП, В – 82,1 +/-1%
* Возможность подключения дополнительного батарейного модуля – есть
* Емкость встроенной батареи батарейного модуля, Ач, не менее – 18
* Максимальное количество дополнительно подключаемых батарейных модулей при времени заряда батареи до 90% не более 18 часов – 1
* Возможность горячей замены батареи в ИБП и батарейном модуле – есть
1. **Обводная цепь (Bypass)**
* Автоматический переход – при перегрузке, перегреве, выходе из строя инвертора ИБП или выключения изделия кнопкой «Выключение ИБП»
* Время перерыва выходного напряжений при переключении дежурный режим / обход, мс, не более – 4
* Допустимый диапазон изменения входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи (программируется в указанных пределах), В – 176-264
* Допустимый диапазон изменения частоты входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи (программируется в указанных пределах), Гц– 40-60
1. **Средства дистанционного контроля и управления**
* Изолированные порты RS-232, USB – есть
* Коммуникационный слот для установки WEB/SNMP-адаптера или платы интерфейса «сухие» контакты AS/400 (не менее 6 сигналов) – есть
* Порт аварийного дистанционного отключения (EPO) – есть
* Возможность подключения датчика температуры и датчика температуры и влажности – есть
* Возможность подключения внешних дискретных датчиков (не менее 4-х шт.) – есть
* Возможность одновременного мониторинга ИБП по протоколу SNMP и посредством интерфейса «сухие» контакты AS/400 – есть
* Возможность дистанционного отключения ИБП по интерфейсу «сухие» контакты AS/400 – есть
* Русскоязычное программное обеспечение для дистанционного контроля, настройки параметров и управления ИБП – входит в комплект поставки
1. **Функциональные возможности**
* Управляемый выход с программированием времени работы в автономном режиме – есть
* Запуск при отсутствии напряжения сети переменного тока (“холодный» старт) – есть
* Запуск от сети переменного тока при отсутствии батареи – есть
* Режим экономии энергии – есть
* Режим повышенной экономии энергии – есть
* Защита телефонной или факс - модемной линии от импульсных перенапряжений – есть
* Установка основных параметров и режимов работы кнопками на передней панели ИБП – есть
* Отображение мнемосхемы текущего режима работы ИБП – есть
* Отображение уровня нагрузки – есть
* Отображение уровня заряда батареи – есть
* Отображение входного напряжения, входной частоты, выходного напряжения, выходной частоты и напряжения батареи – есть
* Отображение времени работы от батареи в автономном режиме – есть
* Внутренняя самодиагностика с отображением кода аварии или неисправности – есть
* Программирование напряжения ускоренного заряда батареи – есть
* Программирование напряжения подзаряда батареи – есть
1. **Конструкция**
* Тип конструктивного исполнения – универсальный, допускает установку в 19” шкаф и настольную установку с помощью кронштейнов для вертикальной установки
* Поворот изображения дисплея ИБП при вертикальной установке без необходимости механической переустановки дисплея - есть
* Количество выходных розеток неуправляемого выхода типа IEC 60320 С13, шт., не менее – 4
* Количество выходных розеток неуправляемого выхода типа IEC 60320 С19, шт., не менее – 1
* Количество выходных розеток управляемого выхода типа IEC 60320 С13, шт., не менее – 4
* Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более – 88(2U)×438×630
* Вес, кг, не более – 28,5
1. **Условия работы**
* Режим работы – непрерывный
* Охлаждение – принудительное
* Рабочая температура окружающего воздуха – от 0 до +40
* Относительная влажность, %, не более – 90 (без конденсации влаги)
* Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20
* Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 – М1
* Акустический шум (на радиусе 1м), dB, не более – 50
1. **Комплект поставки**
* Источник бесперебойного питания – 1 шт.
* Шнур сетевой (IEC 60320 С13 – Schuko, не менее 1,5 м) – 1 шт.
* Шнур питания (IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14, не менее 1,5 м) – 1 шт.
* Кабель интерфейсный USB – 1 шт.
* Комплект кронштейнов для вертикальной установки – 1 шт.
* Комплект монтажных угольников для установки в 19” шкаф – 1 шт.
* Руководство по эксплуатации ИБП на русском языке – 1 шт.
* Компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт.
* Руководство пользователя на программное обеспечение на русском языке – 1 шт.
 |
| 4 | Источник бесперебойного электропитания номинальной мощностью 6000 ВА  | 1. **Общие требования**
* Гарантия на Оборудование с момента поставки (не менее) – 12 мес
* Действующий сертификат соответствия ТР ТС – есть
* Действующая декларация Минсвязи – есть
1. **Входные параметры**
* Номинальное напряжение / частота, В/ Гц – 220(230) / 50
* Допустимый диапазон изменения напряжения, В:
* Нижний порог перехода в автономный режим работы – 176, 110 +/- 5%, при нагрузках 100-50, 49-0%
* Нижний порог возврата в дежурный режим работы – 186, 120 +/- 5% при нагрузках 100-50, 49-0%
* Верхний порог перехода в автономный режим работы – 300 +/- 5%
* Верхний порог возврата в дежурный режим работы – 290 +/- 5%
* Допустимый диапазон изменения частоты, Гц – 46-64
1. **Выходные параметры**
* Номинальная мощность Рном, кВА / кВт – 6 / 5,4
* Номинальное напряжение, В – 230 +/- 1%
* Программируемая уставка выходного напряжения, В – 208/220/230/240
* Номинальная частота, Гц – 50 +/- 0,1
* Программируемая уставка частоты выходного напряжения, Гц – 50/ 60
* Форма напряжения – Синусоидальная
* Коэффициент гармоник выходного напряжения при линейной нагрузке, % не более – 3
* Перегрузка в течении нормируемого интервала времени, % от Рном не более:
* при работе в дежурном режиме – 110 в течении 10 мин., 130 в течении 1 мин., более 130 в течении 1 с
* при работе в автономном режиме – 110 в течении 30 с, 130 в течении 10 с, более 130 в течении 1 с
* при работе по встроенной обводной цепи – более 130 в течении 1 мин.
* Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более – 3
* КПД в дежурном режиме, не менее – 0,9
* КПД в автономном режиме, не менее – 0,88
* КПД в режиме экономии энергии, не менее – 0,96
* Время работы от одного внешнего батарейного модуля при нелинейной нагрузке 6000 ВА по ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009, мин., не менее – 9
1. **Батареи**
* Тип – герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые
* Размещение батарей – внешнее
* Номинальное напряжение батареи, В – 240
* Максимальный ток, потребляемый ИБП от АБ, А, не более – 32
* Максимальный выходной ток зарядного устройства ИБП, А, не менее – 4
* Напряжение, обеспечиваемое зарядным устройством ИБП, В – 273 +/-1%
* Возможность подключения батарейных модулей – есть
* Емкость встроенной батареи батарейного модуля, Ач, не менее – 9
* Максимальное количество подключаемых батарейных модулей при времени заряда батареи до 90% не более 12 часов – 5
1. **Обводная цепь (Bypass)**
* Автоматический переход – при перегрузке, перегреве, выходе из строя инвертора ИБП или выключения изделия кнопкой «Выключение ИБП»
* Время перерыва выходного напряжений при переключении дежурный режим / обход, мс, не более – 0
* Допустимый диапазон изменения входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи (программируется в указанных пределах), В – 110-264
* Допустимый диапазон изменения частоты входного напряжения при работе по встроенной обводной цепи (программируется в указанных пределах), Гц– 40-60
1. **Средства дистанционного контроля и управления**
* Изолированные порты RS-232, USB – есть
* Коммуникационный слот для установки WEB/SNMP-адаптера или платы интерфейса «сухие» контакты AS/400 (не менее 6 сигналов) – есть
* Порт аварийного дистанционного отключения (EPO) – есть
* Возможность подключения датчика температуры и датчика температуры и влажности – есть
* Возможность подключения внешних дискретных датчиков (не менее 4-х шт.) – есть
* Возможность одновременного мониторинга ИБП по протоколу SNMP и посредством интерфейса «сухие» контакты AS/400 – есть
* Возможность дистанционного отключения ИБП по интерфейсу «сухие» контакты AS/400 – есть
* Русскоязычное программное обеспечение для дистанционного контроля, настройки параметров и управления ИБП – входит в комплект поставки
1. **Функциональные возможности**
* Возможность параллельной работы при установке комплекта параллельного соединения / максимальное количество параллельно-работающих ИБП, шт. – есть / 3
* Запуск при отсутствии напряжения сети переменного тока (“холодный» старт) – есть
* Запуск от сети переменного тока при отсутствии батареи – есть
* Установка основных параметров и режимов работы кнопками на передней панели ИБП – есть
* Отображение уровня нагрузки – есть
* Отображение уровня заряда батареи – есть
* Отображение входного напряжения, входной частоты, выходного напряжения, выходной частоты, выходной полной и активной мощности, напряжения батареи – есть
* Отображение времени работы от батареи в автономном режиме – есть
* Внутренняя самодиагностика с отображением кода аварии или неисправности – есть
1. **Конструкция**
* Тип конструктивного исполнения – универсальный, допускает установку в 19” шкаф и настольную установку с помощью кронштейнов для вертикальной установки
* Подключение сети переменного тока и нагрузки – клеммные блоки
* Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более – 133(3U)×438×665
* Вес, кг, не более – 20
1. **Условия работы**
* Режим работы – непрерывный
* Охлаждение – принудительное
* Рабочая температура окружающего воздуха – от 0 до +40
* Относительная влажность, %, не более – 90 (без конденсации влаги)
* Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20
* Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 – М1
* Акустический шум (на радиусе 1м), dB, не более – 50
1. **Комплект поставки**
* Источник бесперебойного питания – 1 шт.
* Кабель интерфейсный USB – 1 шт.
* Комплект кронштейнов для вертикальной установки – 1 шт.
* Комплект монтажных угольников для установки в 19” шкаф – 1 шт.
* Руководство по эксплуатации ИБП на русском языке – 1 шт.
* Компакт-диск с программным обеспечением – 1 шт.
* Руководство пользователя на программное обеспечение на русском языке – 1 шт.
 |
| 5 | Батарейный модуль с номинальным напряжением 240В для источника бесперебойного электропитания номенальной мощностью 6000ВА  | * 1. **Общие параметры**
* Гарантия на Оборудование с момента поставки (не менее) - 12 месяцев
	1. **Выходные параметры**
* Номинальное напряжение, В – 240
* Емкость встроенной батареи, Ач, не менее – 9
* Максимальный выходной ток, А, не менее – 50
	1. **Батареи**
* Тип – герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые
* Номинальное напряжение/емкость одного встроенного аккумулятора, В/Ач – 12 / 9
* Время разряда аккумулятора при разряде постоянной мощностью 34 Вт/Эл до конечного напряжения 1,65 В/Эл при 25°С, мин, не менее – 15
* Количество аккумуляторов в батарейном модуле, шт. – 20
1. **Конструкция**
* Тип конструктивного исполнения – универсальный, допускает установку в 19” шкаф и настольную установку с помощью кронштейнов для вертикальной установки
* Габаритные размеры ВхШхГ, мм, не более – 133(3U)×438×635
* Вес, кг, не более – 57
1. **Условия работы**
* Режим работы – непрерывный
* Охлаждение – естественное воздушное
* Рабочая температура окружающего воздуха – от 0 до +40
* Относительная влажность, %, не более – 90 (без конденсации влаги)
* Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP20
* Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 – М1
1. **Комплект поставки**
* Батарейный модуль – 1 шт.
* Кабель для подключения ИБП – 1 шт.
* Комплект кронштейнов для вертикальной установки – 1 шт.
* Комплект монтажных угольников для установки в 19” шкаф – 1 шт.
* Паспорт на русском языке – 1 шт.
 |
| 6 | Web/SNMP адаптер для дистанционного мониторинга ИБП  | * 1. **Общие параметры**
* Гарантия на Оборудование с момента поставки (не менее) - 12 месяцев
	1. **Технические параметры**
* Метод установки – встраиваемый
* Сетевой интерфейс – Ethernet 100Base-X/10Base-T (автоматический выбор)
* Поддерживаемые сетевые протоколы – HTTP, SNMP, DHCP, TFTP, SNTP, Auto IP
* Встроенное программное обеспечение – SNMP-агент, WEB-сервер
* Защита от несанкционированного доступа – аутентификация по паролю
* Число адаптеров в сети – не ограничено
* Объем встроенного журнала событий, записей, не менее – 4096
* Поддержка дополнительного Оборудования – цифровой датчик температуры, цифровой датчик влажности и температуры, модуль дискретных входов (не менее 4-х входов), модуль интерфейса «сухие» контакты AS/400 (не менее 4-х релейных выходов с перекидными контактами)
	1. **Функциональные возможности**
* Дистанционное включение/ выключение ИБП – есть
* Дистанционный запуск теста батареи ИБП – есть
* Дистанционное управление управляемым выходом ИБП – есть
* Дистанционное управление звуковой сигнализацией ИБП – есть
* Отправка аварийных сообщений по электронной почте – есть
* Программирование порогов срабатывания аварийной сигнализации для датчиков температуры и влажности – есть
* Аварийная сигнализация срабатывания дискретных датчиков, настройка типа контакта датчиков (нормально открытый/ закрытый) – есть
* Программирование работы релейных выходов по событиям, возникающим в ИБП и по срабатыванию датчиков – есть
* Дистанционное управление релейными выходами – есть
* Сброс параметров на значения по умолчанию скрытой кнопкой на передней панели – есть
* Дистанционное обновление управляющего программного обеспечения адаптера – есть
	1. **Условия работы**
* Режим работы – непрерывный
* Рабочая температура окружающего воздуха – от 0 до +40
* Относительная влажность, %, не более – 90 (без конденсации влаги)
* Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 – М1
 |

# Раздел 5.

# Информационная карта

Следующие условия проведения Открытого конкурса являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют положения настоящей документации о закупке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование п/п** | **Содержание** |
| **1.** | **Предмет Открытого конкурса.** | Открытый конкурс № ОКэ-МСП-ЦКПТСТ-16-0071 на право заключения договора на поставку Оборудования для обеспечения бесперебойным электропитанием телекоммуникационного Оборудования. |
| **2.** | **Организатор Открытого конкурса, адрес, контактные лица и представители Заказчика** | Организатором является ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет: Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер».Адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д.19. Контактное(ые) лицо(а) Заказчика: Васин Александр Владимирович, тел./факс +7 (495) 788-1717 доб. 17-25, электронный адрес vasinav@trcont.ruКонтактное(ые) лицо(а) Организатора: Аксютина Кира Михайловна, тел. +7 (495) 788-1717 доб. 16-42, электронный адрес AksiutinaKM@trcont.ru Курицын Александр Евгеньевич, тел. +7 (495) 788-1717 доб. 16-41, электронный адрес KuritsynAE@trcont.ru. |
| **3.** | **Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса** | «26» сентября 2016 г. |
| **4.** | **Средства массовой информации (СМИ), используемые в целях информационного обеспечения проведения процедуры Открытого конкурса** | Извещение о проведении Открытого конкурса, изменения к извещению, настоящая документация, протоколы, оформляемые в ходе проведения Открытого конкурса, вносимые в них изменения и дополнения и иные сведения, обязательность публикации которых предусмотрена Положением о закупках и законодательством Российской Федерации публикуется (размещается) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (<http://www.trcont.ru>) и, в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.zakupki.gov.ru](https://intranet.trcont.ru/Docs/DocLib6/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B/www.zakupki.gov.ru)) (далее – Официальный сайт).В случае возникновения технических и иных неполадок при работе на Официальном сайте, блокирующих доступ к данному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на Официальном сайте, размещается на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» с последующим размещением такой информации на Официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.При проведении открытого конкурса в электронной форме с применением ЭТП вся информация предусмотренная в данном пункте Информационной карты публикуется (подписывается) в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с регламентом выбранной ЭТП, с применением соответствующего программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего проведение процедур закупки с использованием сети «Интернет», размещаемого на сайте оператора торгов  [http://otc.ru/tender](https://intranet.trcont.ru/Docs/DocLib6/%20http%3A/otc.ru/tender).Электронной торговой площадкой используемой для проведения торгов в электронном виде является ОТС-тендер ([http://otc.ru/tender](http://otc.ru/tender%20) ). Контактная информация: Юридический адрес: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8. Почтовый адрес: 119049, г. Москва, 4-ый Добрынинский пер., д. 8 (БЦ "Добрыня", 9 этаж). Тел. 8(495)705-90-31 многоканальный телефон 8-800-77-55-800 (бесплатный звонок по России). Факс 8(495) 733-95-19. E-mail: **info@otc-tender.ru***.* |
| **5.** | **Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота** | Начальная (максимальная) цена договора составляет 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот) рублей 00 коп. с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и Оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| **6.** | **Место, дата начала и окончания подачи Заявок** | Заявки принимаются через электронную торговую площадку информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования извещения о проведении Открытого конкурса и до 14 часов 00 минут «17» октября 2016 г.  |
| **7.** | **Срок действия Заявки**  | Заявка должна действовать не менее 90 календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок (пункт 6 настоящей Информационной карты). |
| **8.**  | **Рассмотрение оценка и сопоставление Заявок** | Оценка и сопоставление Заявок состоится «19» октября 2016 г. в 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Информационной карты |
| **9.** | **Конкурсная комиссия** | Решение об итогах Открытого конкурса принимается Конкурсной комиссией аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер».Адрес:125047, Москва, Оружейный переулок, д.19. |
| **10.** | **Подведение итогов** | Подведение итогов состоится не позднее 14 часов 00 минут местного времени «08» ноября 2016 г. по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты. |
| **11.** | **Условия оплаты за товар, выполнение работ, оказание услуг** | Оплата поставки Оборудования производится получателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания сторонами товарной накладной ( ТОРГ – 12), на основании выставленного поставщиком счета/счета-фактуры. |
| **12.** | **Количество лотов**  | Один лот. |
| **13.** | **Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | **Срок (период) поставки Оборудования:** общий срок поставки Оборудования: не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. **Место поставки Оборудования:** согласно таблице №3 раздела 4 «Технического задания». |
| **14.** | **Состав и количество (объем) товара, работ, услуг** | Состав и объем Оборудования определен в таблице № 1 Разделе 4 «Техническое задание». |
| **15.** | **Официальный язык**  | Русский язык. Вся переписка, связанная с проведением Открытого конкурса, ведется преимущественно в электронной форме через ЭТП на русском языке. |
| **16.** | **Валюта Открытого конкурса**  | Рубли РФ. |
| **17.** | **Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе**  | 1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации требований к претенденту, участнику предъявляются следующие требования: 1.1 деятельность претендента, участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Открытом конкурсе.1.2 отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе заявки должен предоставить следующие документы: 2.1 в случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;2.2 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершенный отчетный период (финансовый год), принятые Федеральной налоговой службой Российской Федерации (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации или с приложением документа, подтверждающего получение/отправку в Федеральную налоговую службу Российской Федерации бухгалтерской (финансовой) отчетности. При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого Субъекта МСП, выступающего на стороне одного претендента;2.3 в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» подпункта 2.1.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности более 1000 рублей по уплате налогов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do).В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности более 1000 рублей и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do));2.4 в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «г» подпункта 2.1.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности с суммарной суммой более 1000 рублей, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.).Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»). |
| **18.** | **Срок заключения договора** | Не более 20 дней дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о заключении договора (опубликования протокола подведения итогов Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 4 Информационной карты), за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 30 рабочих дней со дня одобрения органом управления Заказчика заключения договора, вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающих заключение договора. |
| **19.** | **Критерии оценки Заявок на участие в Открытом конкурсе и коэффициент их значимости** | **Критерий оценки** | **Значение** Кз |
| Цена договора. | *0,6* |
| Срок гарантии | *0.1* |
| Общий срок поставки Оборудования: не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора. |  *0,3* |
| **20.** | **Особенности заключения договора** | Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации (приложение № 5), до момента его подписания победителем. Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего договора на ЭТП от Заказчика. Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке.Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрениюЗаказчика.Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком. |
| **21.** | **Привлечение субподрядчиков, соисполнителей** | Привлечение субподрядчиков не допускается*.*  |
| **22.** | **Обеспечение исполнения договора** | Не предусмотрено |
| **23.** | **Обеспечение заявки** | Не предусмотрено |

## Приложение № 1

## к документации о закупке

**На бланке претендента**

## ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)

## НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № ОКэ-МСП-\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_\_

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника, наименования таких лиц*), а также полностью изучив всю документацию о закупке, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие вОткрытом конкурсе (далее – Заявка) № ОКэ-\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_\_ (далее – Открытый конкурс) на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(выполнение работ по \_\_\_\_\_\_, оказание услуг по\_\_\_\_\_, на поставку товаров \_\_\_\_\_\_\_ - переписать из предмета конкурса)*.

Уполномоченным представителям ПАО «ТрансКонтейнер» настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной Заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей Заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями документации о закупке, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую Заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения Заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* Заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения его итогов без объяснения причин.
* Победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей Заявки в течение *\_\_\_\_\_\_*дней (*указать срок не менее указанного в пункте 7 Информационной карты*) с даты, установленной как день окончания подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов, или (*в случае, если претендент является публичным акционерным обществом*) ссылку на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта информация о владельцах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*), а также иные сведения, необходимые для заключения договора с ПАО «ТрансКонтейнер».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, ПАО «ТрансКонтейнер» вправе отказаться от заключения договора.

1. Подписать договор(ы) на условиях настоящей Заявки на участие в Открытом конкурсе и на условиях, объявленных в документации о закупке.
2. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
3. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями документации о закупке.

Настоящим подтверждаем, что:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*товары, результаты работ, оказания услуг и т.д.)* предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)*, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*) согласно в случае признания победителем и подписания договора передать все права на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*товары, результаты работ, оказания услуг и т.д.)* Заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;

- у \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также просроченная задолженность по ранее заключенным договорам с ПАО «ТрансКонтейнер»;

- \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) соответствует всем требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или государства регистрации и/или ведения бизнеса претендента к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не имеет и не будет иметь никаких претензий в отношении права (и в отношении реализации права) ПАО «ТрансКонтейнер» отменить Открытый конкурс в любое время до момента объявления победителя Открытого конкурса;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) полностью и без каких-либо оговорок принимает условия, указанные в Техническом задании и Информационной карте (разделы 4 и 5 документации о закупке);

- товары, работы, услуги, предлагаемые к поставке \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) в рамках настоящего Открытого конкурса, полностью соответствуют требованиям Технического задания (Раздел 4 настоящей документации).

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей Заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *М.П. (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Приложение № 2

## к документации о закупке

***ФОРМА для заполнения[[2]](#footnote-3)***

**Декларация[[3]](#footnote-4) о соответствии участника закупки**

**критериям отнесения к субъектам малого**

**и среднего предпринимательства**

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (указывается наименование претендента закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и

среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет

критериям отнесения организации к субъектам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предпринимательства,

 (указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

 и сообщается следующая информация:

1. Адрес местонахождения (и юридический адрес):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. ИНН/КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

 3. ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКТМО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКОПФ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: +7(\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес сайта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Название и адрес филиалов и дочерних предприятий, ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Контактные лица:

Уполномоченные представители ПАО «ТрансКонтейнер» могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

 7. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам МСП, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности[[4]](#footnote-5):

| **№ п/п** | **Наименование сведений** | **Малые предприятия** | **Средние предприятия** | **Показатель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** | ***Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов*** | ***не более 25*** |  |
| ***2.*** | ***Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью[[5]](#footnote-6), процентов*** | ***не более 49*** |  |
| ***3.*** | ***Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации*** | ***да (нет)*** |  |
| ***4.*** | ***Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования*** | ***да (нет)*** |  |
| ***5.*** | ***Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково"*** | ***да (нет)*** |  |
| ***6.*** | ***Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике"*** | ***да (нет)*** |  |
| ***7.*** | ***Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек*** | ***до 100 включительно*** | ***от 101 до 250 включительно*** | ***указывается количество человек (за предшествующий календарный год)*** |
| ***до 15 – микро-предприятие*** |
| ***8.*** | ***Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей*** | ***800*** | ***2000*** | ***указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)*** |
| ***120 в год – микро-предприятие*** |
| ***9.*** | ***Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем*** |  |
| ***10.*** | ***Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического*** ***лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2*** |  |
| ***11.*** | ***Сведения о производимых субъектами МСП товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2*** |  |
| ***12[[6]](#footnote-7).*** | ***Сведения о соответствии производимых субъектами МСП товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции*** | ***да (нет)*** |
| ***13.*** | ***Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами МСП*** | ***да (нет)******(в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)*** |
| ***14.*** | ***Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"*** | ***да (нет)******(при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)*** |
| ***15.*** | ***Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта МСП не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта МСП, и административное наказание в виде дисквалификации*** | ***да (нет)*** |
| ***16.*** | ***Информация о наличии сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"*** | ***да (нет)*** |

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *М.П. (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Приложение № 3

## к документации о закупке

### Финансово-коммерческое предложение

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. Открытый конкурс № ОКэ-МСП-\_\_\_\_\_

 (лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

*Указывается при необходимости*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Оборудования | Количество Оборудования | Цена за ед. Оборудования, руб, без учета НДС  | Цена за весь закупаемый объем Оборудования в руб., без учета НДС  | Срок поставки Оборудования, календарные дни | Срок гарантии, мес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Количество Оборудования поставляется в соответствии с таблицей № 2 технического задания документации о закупке. |  |  | Общий срок поставки Оборудования: \_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_(не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.)* | Срок гарантии на Оборудование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_(не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ – 12).)* |
| ИТОГО: |  |  |  | *-* | *-* |

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по *(поставке товаров, выполнению работ,оказанием услуг)*, учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг)* облагается НДС по ставке \_\_\_\_%, размер которого составляет \_\_\_\_\_\_\_\_/ НДС не облагается *(указать необходимое).*

2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(заполняется претендентом при необходимости).*

3. Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается дата в соответствии с пунктом 7 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней)* с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты).

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(поставить товар, выполнить работы, оказать услуги)* в соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим предложениям.

5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в Открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

6. Мы согласны с тем, что в случае нашего отказа от заключения договора после признания нашей организации победителем конкурса, а так же при нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении заказчика, направленном нам в соответствии с пунктом 144 Положения о закупках, победителем будет признан другой участник.

7. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между нами.

**Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *М.П. (должность, подпись, ФИО)*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## Приложение № 4

## к документации о закупке

**Проект договора №ТКд/1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_**

**поставки**

г. Москва «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, ,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующего на основании\_\_\_\_\_ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**

 1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование для обеспечения бесперебойным электропитанием телекоммуникационного оборудования (далее – «Товар»).

1.2. Наименование, количество, стоимость, а также дополнительные требования к поставляемому Товару определяются Сторонами в Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору, и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется партиями согласно таблице распределения Товара (Приложение № 2 к настоящему Договору), в адреса филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» и аппарат управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Получатели) согласно Приложению № 3 к настоящему Договору.

1.4. Исполнение прав и обязанностей Покупателя по настоящему Договору осуществляют Получатели.

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц, в отношении Товара нет иных ограничений и обременений.

1.6. В случае обязательной сертификации Товар должен поставляться с сертификатом соответствия.

1. **Цена Договора и порядок расчетов**

2.1. Общая цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копейки, в том числе НДС – 18% размер которого составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек.

2.2. Стоимость поставки каждой партии Товара указана в Приложении № 2 к настоящему Договору.

 2.3. Оплата поставки каждой партии Товара производится Покупателем на основании выставленного Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на соответствующую партию Товара счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения Покупателем.

2.4. В общую цену настоящего Договора входят стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации...

1. **Условия поставки Товара**

3.1. Поставка Товара по настоящему Договору осуществляется Поставщиком в адреса Получателей, указанные в Приложении №3 к настоящему Договору.

3.2. . Общий срок доставки Товара Получателю составляет \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) дней с даты подписания настоящего Договора.

3.3.Поставщик заблаговременно за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты поставки уведомляет Получателя о дате осуществления приемки Товара. Уведомление может быть произведено по почте, электронной почте, факсимильным сообщением или иным способом с подтверждением получения уведомления Получателем.

 3.4. Приемка Товара осуществляется представителями Поставщика и Получателя с подписанием товарной накладной (ТОРГ-12) в месте приемки Товара, указанному в п.3.1. настоящего Договора. Представитель Получателя перед приемкой доставленного Товара предъявляет Поставщику следующие документы:

 1) документ, удостоверяющий личность представителя Получателя;

 2) доверенность на представителя Получателя, оформленную надлежащим образом.

3.5. При приемке Товара представитель Получателя осуществляет его проверку по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией.

3.6. В случае выявления в ходе осуществления приемки Товара несоответствия Товара условиям настоящего Договора, Сторонами составляется акт с перечнем недостатков и со сроками их устранения за счет Поставщика.

3.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

1. **Обязанности Сторон**

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществлять поставку Товара в количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора и Спецификациями.

4.1.2. Предоставить на Товар сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

4.1.3. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

4.1.4. При заполнении товарных накладных (ТОРГ-12) в строке «Грузополучатель» указывать наименование Получателей в соответствии с Приложением №4 к настоящему Договору.

4.1.5. Оформлять счета-фактуры в соответствии с образцом:

«Грузополучатель и его адрес: наименование филиала ПАО «ТрансКонтейнер» и его адрес в соответствии с Приложением №4, в зависимости от того, на балансе какого Получателя находится Товар.

К платежно-расчетному документу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Покупатель: ПАО «ТрансКонтейнер»

Адрес: Российская Федерация, 107228, г. Москва, Оружейный переулок, д.19

ИНН/КПП Покупателя \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Осуществлять проверку при приемке Товара по количеству и качеству в соответствии со Спецификацией.

4.2.3. Обеспечить явку своего представителя во время приемки Товара.

**5. Упаковка Товара**

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**6. Переход права собственности и рисков**

Право собственности, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Покупателем товарной накладной (ТОРГ-12).

**7. Комплектность, качество и гарантии**

7.1. Комплектность и качество Товара должны соответствовать нормативным актам Российской Федерации, международным стандартам и условиям настоящего Договора. Товар должен иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества. Поставляемый товар должен отвечать государственным стандартам Российской Федерации (по электробезопасности, уровням электромагнитного излучения, шума, вибрации, по энергосбережению и др.), а в случае, когда соответствующий государственный стандарт отсутствует – международным стандартам.

7.2. Срок гарантии качества Товара установлен в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору и предоставляется Поставщиком с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

7.3. В случае, если в течение гарантийного периода Товар или его отдельные части (узлы) станут непригодными для дальнейшего использования, Поставщик производит бесплатный гарантийный ремонт Товара, включая замену непригодных для использования частей (узлов) Товара.

7.4. Покупатель направляет Поставщику уведомление о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара по почте, факсимильным сообщением или любым другим способом,  позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Поставщика.

7.5. Срок проведения гарантийного ремонта не может превышать \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты получения Поставщиком уведомления Получателя о необходимости проведения гарантийного ремонта Товара..

Транспортные расходы Поставщика, связанные с проведением гарантийного ремонта Товара, Получателем не возмещаются.

7.6. В случае устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества или его частей, гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого Получатель не мог использовать Товар.

7.7. Получатель вправе произвести ремонт Товара своими силами с последующем возмещением Поставщиком понесенных Получатель расходов, при этом Получатель направляет Поставщику соответствующее уведомление о проведении ремонта своими силами. Поставщик производит возмещение понесенных Получателем расходов на ремонт Товара в течение 5 (пяти) банковских дней с даты направления Получалем уведомления о возмещении понесенных расходов с приложением подтверждающих документов.

7.8. Если недостатки Товара не могут быть устранены обеими Сторонами, то Получатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора денежные суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены переданного в собственность Товара.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.В случае несоблюдения сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая) процента от цены несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

**10. Разрешение споров**

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводится в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения.

 10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

**11. Порядок внесения**

**изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут Покупателем по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

 11.3. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В этом случае Покупатель должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае досрочного расторжения Покупателем настоящего Договора, Поставщик обязуется возвратить Покупателю авансовый платеж в части, превышающей стоимость поставленного Товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

.

**12. Срок действия Договора**

* 1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

**13. Антикоррупционная оговорка**

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, официальный сайт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора: 8 (495) 788-17-17, официальный сайт www.trcont.ru.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

**14. Гарантии и заверения Поставщика**

* 1. Поставщик настоящим заверяет Покупателя и гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора:
		1. Поставщик является надлежащим образом созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
		2. Поставщиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора получило одобрение органов управления Поставщика;
		3. настоящий Договор от имени Поставщика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершать такие действия;
		4. заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов или какого-либо договора или документа, стороной по которому является Поставщик, а также любого положения законодательства Российской Федерации;
		5. не существует каких-либо обстоятельств, которые ограничивают, запрещают исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

**15. Прочие условия**

15.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

15.2. Передача прав и обязанностей Поставщика третьим лицам не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.4. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

15.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.6. К настоящему Договору прилагается:

15.6.1. Спецификация (Приложение № 1).

15.6.2. Таблица распределения Товара (Приложение № 2)

15.6.3. Список адресов Получателей (Приложение №3)

15.6.4. Адреса и платежные реквизиты Получателей (Приложение №4).

**14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Покупатель:**  Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок д.19 ИНН 7708591995, ОКПО 94421386, КПП 997650001, Р/с 40702810200030004399 в ОАО Банк ВТБ БИК 044525187К/с 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России тел. (499) 262-85-06, факс (499) 262-75-78 E-mail: trcont@trcont.ru | **Поставщик:**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТ «ПОКУПАТЕЛЯ» |  | ОТ «ПОСТАВЩИКА» |
| ПАО «ТрансКонтейнер»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |

Приложение №1

к договору поставки №ТКд/1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**Спецификация №\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Код | Наименование | Кол-во | Ед. измер. | Цена за ед., руб, с НДС 18% | Цена за весь закупаемый объем товаров в руб., без учета НДС | Гарантийный срок,мес |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования к поставляемому Товару: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Общая стоимость Товара составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В том числе НДС 18%: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТ «ПОКУПАТЕЛЯ» |  | ОТ «ПОСТАВЩИКА» |
| ПАО «ТрансКонтейнер»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |

Приложение №2

к договору поставки №ТКд/1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**Таблица распределения Товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | НКП ОКТ | НКП СЕВ | НКП ГЖД | НКП ЮВЖД | НКП СКЖД | НКП КБШ | НКП ПРИВ | НКП СВЖД | НКП ЮУЖД | НКП ЗСЖД | НКП ВСЖД | НКП ДВЖД | Количество, шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТ «ПОКУПАТЕЛЯ» |  | ОТ «ПОСТАВЩИКА» |
| ПАО «ТрансКонтейнер»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |

Приложение №3

к договору поставки №ТКд/1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

**Адреса доставки товара Получателям**

| № п/п | Получатели | Сокращенное наименование Получателя | Адреса Получателей | Фактический адрес доставки | Контакты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге | НКП ОКТ | 192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.240, лит.А | 192007,Санкт-Петербург, Лиговский пр. 240 |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге | НКП СЕВ | 150999, г. Ярославль, пр.Октября, 16/21 | 150999, г. Ярославль, пр.Октября, 16/21 |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге | НКП ГЖД | 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 17 А | 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 17 А |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге | НКП ЮВЖД | 394036, Российская Федерация, г.Воронеж, ул.Студенческая 26а  | 394036, Российская Федерация, г.Воронеж, ул.Студенческая 26а |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге | НКП СКЖД | 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67в/2б | 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Привокзальная 1/2 |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге | НКП КБШ | 443041. г. Самара, ул. Льва Толстого, 131 | 443041. г. Самара, ул. Льва Толстого, 131 |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге | НКП ПРИВ | 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15 | 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15, 5 этаж |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге  | НКП СВЖД | 620027, г.Екатеринбург, ул.Николая Никонова, д.8 | 620050, г. Екатеринбург,ул. Автомагистральная, д.42 |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге | НКП ЮУЖД | 454005, г. Челябинск, ул.Цвиллинга, д. 61 | 454005, г. Челябинск ул. Цвиллинга, д. 59а |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге | НКП ЗСЖД | 630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, д. 102 | 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 1 |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге | НКП ВСЖД | 664003, г. Иркутск,Ул. Коммунаров, 1А | 664003, г. Иркутск,ул. Коммунаров, 1А |  |
|  | Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге | НКП ДВЖД | 680000,  Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,65 | 680000,  Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,65, 3 этаж |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТ «ПОКУПАТЕЛЯ» |  | ОТ «ПОСТАВЩИКА» |
| ПАО «ТрансКонтейнер»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |

Приложение № 4

к договору поставки №ТКд/1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г.

Адреса и платежные реквизиты Получателей ПАО «ТрансКонтейнер»

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОТ «ПОКУПАТЕЛЯ» |  | ОТ «ПОСТАВЩИКА» |
| ПАО «ТрансКонтейнер»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_м.п. |

1. Технические характеристики закупаемого Оборудования должны быть не хуже характеристик указаных в таблице № 4. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае, если на стороне одного претендента участвует несколько субъектов МСП, декларация предоставляется на каждое лицо. [↑](#footnote-ref-3)
3. Претендент может представить взамен указанной декларации информацию об претенденте (претендентах) закупки, в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, со сведениями из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-4)
4. Категория субъекта МСП изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 7 и 8 настоящей формы, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". [↑](#footnote-ref-6)
6. Пункты 12-16 настоящей формы заполняются на усмотрение претендента. [↑](#footnote-ref-7)